Q/ZCL T5—2007

Q/ZCL

中国储备粮管理总公司

2007-06-01实施

2007-05-30发布

谷物冷却机一机三仓冷却

通风储粮技术规程

（试行）

中国储备粮管理总公司企业标准

目    录

目    录	I

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件………………………………………………………….1

3术语和定义………………………………………………………………..2

4设施设备要求……………………………………………………………..2

5谷物冷却机运行前的准备………………………………………………..3

5.1仓房连接…………………………………………………………………3

5.2谷物冷却机与仓房连接 …………………… …………………………4

5.3粮情状况 …………………… …………………………………………4

5.4粮食初冷 …………………… …………………………………………4

5.5气密性检测 ………………… …………………………………………4

5.6操作人员 ………………… ……………………………………………4

6谷物冷却机运行 …………… ……………………………………………4

7技术应用优先原则 …………… …………………………………………5

7.1避免和减少水分减量的方法和原则 ……………………… …………5

7.2降低能耗的方法和原则 …… …………………………………………5

8预防和处理结露的方法和原则 …… ……………………………………5

9消除和处理通风死角的方法和原则  ……………………………………6

10附则…… …………………………………………………………………6

前    言

- 本规程是在国家粮食局2002年发布的行业标准LS/T 1204-2002《谷物冷却机低温储粮技术规程》基础上制定的。

1998年至2001年，国家投资建设中央储备粮库1000多亿斤，并配备了相当数量的谷物冷却机。由于谷物冷却机常规运行时，冷能浪费大，费用高，而被大量闲置。为了经济、有效地利用好这部分国有资产，总公司于2003年批准《谷物冷却机经济运行模式》科研课题立项，对谷物冷却机一机三仓冷却通风储粮技术进行研究。经过三年的努力，课题组完成了预期研究任务，取得了预期研究成果，编制了《谷物冷却机一机三仓冷却通风储粮技术规程》。

本规程由中国储备粮管理总公司提出并归口管理。

本规程负责起草单位：中国储备粮管理总公司。

本规程参加起草单位：中国储备粮管理总公司湖北分公司、中央储备粮安陆直属库、中央储备粮荆州直属库。

本规程主要起草人为: 李火金、高素芬、汪喜波、熊鹤鸣、谢军、周长金、黄福斌、陈明龙、万军。

谷物冷却机一机三仓冷却通风储粮技术规程（试行）

技术摘要：通过保温管道将三仓粮面上部空间串联，使用谷物冷却机间歇开机，从一端仓房上部输入冷气，直接送到各个粮仓上部空间，以达到控制仓温、保证粮食安全的目的。试验表明：合理应用该技术，能够有效控制仓温粮温，延缓粮食品质下降，减少粮食水分损失，推迟害虫发生时间，提高设备、能源使用效率。

1．范围

本规程适用于具有机械通风系统、隔热性能良好以及气密性达到本规范要求的粮仓。

本规程规定了谷物冷却机一机三仓冷却通风储粮技术要求及作业程序。

2. 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

LS/T1202-2002  储粮机械通风技术规程

LS/T1203-2002  粮情测控系统

JB/T8889-1999  谷物冷却机

GB/T 17981-2000  空气调节系统经济运行

LS/T1204-2002  谷物冷却机低温储粮技术规程

3．术语和定义

谷物冷却机一机三仓冷却通风储粮技术，是将三个仓房（即三个廒间）粮面上部空间通过保温管道串联起来，使用一台谷物冷却机间歇开机，从一端仓房上部输入冷气，冷气依次通过三个仓房上部空间，最后从远端口排出，以控制仓温粮温的技术。

4．设施设备要求

4.1连接管道气密性：采用负压测定气密性，压力从－500帕回升到－250帕的时间大于40秒。

4.2仓房气密性：采用正压测定，压力从500帕降至250帕的时间不少于40秒。

4.3仓房墙厚在74CM以上，框架式结构。仓顶采用聚氨酯或珍珠岩隔热，厚度至少3CM以上。

4.4仓门、仓窗、通风孔等均采取了隔热措施。

4.5谷物冷却机选用GLA型，制冷量在85千瓦以上，风量在5500m3/h	；环境温度达40oC时，可持续运行240h以上。

4.6机械通风机选用4-72-8C型,功率11KW,风量为11000-15000 m3/h	。

4.7机械通风系统应符合LS/T1202-2002《储粮机械通风技术规程》的相关要求。

4.8粮情电子检测系统的配置与安装应符合LS/T1203-2002《粮情电子测控系统》的相关要求。

4.9隔热保温连接管道

4.9.1隔热保温管道导热系数λ小于0.23w/m.h.oC。

4.9.2隔热保温连接管道本身不能燃烧或自熄，同时设有防火及风量风向调节阀。

4.9.3隔热保温管道能防水、不吸水。

4.9.4隔热保温管道不易被虫蛀、不易霉烂。

4.9.5隔热保温管道无毒、无污染、对人畜无危害。

4.9.6隔热保温管道取材容易，易于购置,施工方便。

4.9.7隔热保温管道有一定强度，抗折、抗压、耐久性好，不易降解风化。

4.9.8 隔热保温管道可采用的玻璃纤维风管、双面铝箔聚氨酯复合保温风管，板材厚度在30mm－50mm。

4.9.9 隔热保温管道形状大小以进气口形状尺寸为标准,可根据实际环境条件而定.一般为矩形和圆形.

4.9.10 隔热保温管道的制作安装应由专业公司进行,应符合安全、消防等标准规范。

（因为保温材料技术发展日新月异，因此对保温材料暂作以上规定，各地可根据实际情况选择使用）

4.10仓房其他隔热保温技术措施应符合国家有关标准规范。

5．谷物冷却机运行前的准备

5.1仓房连接：选择三个仓，相邻仓与仓之间采用架空隔热保温管道，窗与窗连接，每仓进气口与出气口呈对角线；如二仓共墙，则采取打孔连接，高度为粮面上部空间中点线，直径为500mm。

5.2谷物冷却机与仓房连接：采用隔热保温管道从窗口与谷冷机连接，此仓进气口与出气口呈对角线。

5.3粮情状况：符合《粮油储藏技术规范》[（87）商储（粮）字第7号]的安全储藏要求。

5.4降低基础粮温：按《储粮机械通风技术规程》（LS/T1202-2002），利用秋冬季节自然低温，采用分阶段机械通风降温，将粮温降至10 oC以下。

5.5气密性检测：进行完好的密封处理后，检测其气密性达到要求方可运行。

5.6操作人员：熟知粮食储藏知识、谷物冷却机操作技术、电子测温技术。

6．谷物冷却机运行

6.1当仓温粮温达到核定温度（仓温25℃、粮温20℃，下同）时，关闭仓门、仓窗、机械通风孔等，开启三仓的进气口、出气口，检查谷物冷却机，保证正常连接和运行。

6.2按《谷物冷却机技术操作规程》（LS/T1203-2002），开启谷物冷却机，设定温度为15℃，相对湿度为80-90%。

6.3通过粮情电子检测系统实时监测仓温、粮温、仓湿。当仓温粮温稳定在核定温度以下、相对湿度为70-80%时，关机。

6.4当表层粮温超过核定温度0.5-1℃时，开启谷物冷却机。当仓温粮温恢复至核定温度以下时，再次关机。

6.5每周检测一次储粮水分，根据情况适当调整谷物冷却机的出风温湿度。

6.6每周检查一次储粮害虫发生情况。

6.7由于仓外自然温度下降，粮温呈下降趋势时，停止使用谷物冷却机。

7．技术应用优先原则

7.1避免和减少水分减量的方法和原则：在保证能将仓温粮温降低到核定温度以下的前提下，尽可能设定较高的谷物冷却机出风温度。

7.2降低能耗的方法和原则

7.2.1利用秋冬季节自然低温，分阶段进行机械通风将基础粮温尽可能降至最低，以延长低温保持期。同时，尽可能保持粮食原有水分。

7.2.2在保证能将仓温粮温降低到核定温度的前提下，尽可能设定较高的谷物冷却机出风温度和单位通风量，减小压缩机负荷。

7.2.3室外温度过高时，会导致谷物冷却机制冷效率降低。应根据粮仓温度回升情况，选择夜间运行，避开用电高峰，减少运行负荷，降低能耗。如确需白天运行，可对谷冷机加设遮阳蓬。

8.预防和处理结露的方法和原则

8.1谷物冷却机出风温度过低时，会导致与仓温温差过大而产生粮面结露。应在保证能将仓温粮温降低到核定温度的前提下，尽可能设定较高的谷物冷却机出风温度和较低的出风湿度。

8.2 在谷物冷却机运行中，要随时检查粮情和检测粮食水分。

8.3当粮食在谷物冷却机运行过程中发生结露时，应根据发生结露的部位和严重程度，采取有效措施及时处理。对于发生于粮食表层的轻微结露，可采取翻动粮面及设定较高的谷物冷却机出风温度予以排除。

9.消除和处理通风死角的方法和原则

9.1各仓进风口与出风口必须呈对角线设置，以防止气流短路。

9.2在谷物冷却机运行时，如通过粮情电子检测系统发现冷气分布不均匀，可采取在粮仓进风口设置调风板或利用防火阀进行风向、风量调节，以使仓内各部位冷气分布均匀。

9.3减小谷物冷却机通风末端出风口口径，增加气流阻力，迫使气流较长时间滞留仓内流动，有利于消除通风死角。

10.附则

10.1在保证能将仓温粮温降低到核定温度的前提下，可串联三个以上的仓房，以提高效率，降低能耗。

10.2本规程根据局部地区气候特点与试验经验而制定，各地在应用时，可结合当地气候特点和实际进行调整。

10.3 本规程由中国储备粮管理总公司负责解释。

10.4本规程自发布之日起试行。