中国储备粮管理总公司发布

2008-02-20实施

2008-02-20发布

稻谷控温储藏技术规程

Technical regulation of temperture control of paddy storage

（试行）

Q/ZCL T6—2008

Q/ZCL

中国储备粮管理总公司企业标准

前     言

本规程是针对华南高温高湿储粮生态区、华中华东热湿储粮生态区和云贵中温低湿储粮生态区的地理、气候特点，为实现这些地区稻谷控温储藏而制定的。

本规程由中国储备粮管理总公司提出并归口管理。

本规程负责起草单位：中国储备粮管理总公司仓储管理部；参加起草单位：中储粮湖北、

上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖南、广州、广西、成都、贵州、云南分公司。

本规程主要起草人：熊鹤鸣、谢军、周天智、付文忠、李火金、高素芬、汪喜波、陈明伟、李克强、游海洋、陈萍、李传荣、赫治安、李延柱、郑伟、张重咏、罗明、陈超胜、高兴志、牟庆忠、罗智洪。

稻谷控温储藏技术规程

范围

本规程规定了稻谷控温储藏技术的路线、目标、操作工艺与管理要求等内容。

本规程适用于华南高温高湿储粮生态区、华东热湿储粮生态区和云贵高原地区稻谷的控温储藏。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 50320-2001    粮食平房仓设计规范

GB 50345-2004    屋面工程技术规范

GB 50176-1993    民用建筑热工设计规范

GB 50222-1995    建筑内部装修设计防火规范

GB 50057         建筑物防雷设计规范

GB 50327-2001    住宅装饰装修工程施工规范

GB/T 17913       粮食仓库磷化氢环流熏蒸装备

GB/T 18835       谷物冷却机

GB 8946          塑料编织袋

GB/T 20569       稻谷储存品质判定规则

GB/T 20570       玉米储存品质判定规则

GB/T 20571       小麦储存品质判定规则

LS/T 1204-2002   谷物冷却机低温储粮技术规程

LS/T 1202-2002   储粮机械通风技术规程

LS/T 1203-2002   粮情电子测控系统

LS/T 3801        粮食包装麻袋

Q/ZCL T2-2007    机械通风降温储粮技术规程

Q/ZCL T3-2007    仓房和粮堆隔热技术规程

Q/ZCL T5-2007    谷物冷却机一机三仓冷却通风储粮技术规程

JCJ14-1999       聚氨酯硬泡体防水保温工程技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本规程

控温储藏  controlled temperture storage

综合利用各种措施，将粮堆平均温度和局部最高温度控制在特定的目标温度范围内的一种储粮方法。

传热系数K值 heat-transfer coefficient K

指围护结构两侧空气温度相差1℃时，单位时间通过单位面积传递的热量，单位为W/ m2.K。它是表示围护结构传热量大小的一个物理量，也是评价围护结构隔热保温性能的指标之一。计算方法详见Q/ZCL T3-2007《仓房和粮堆隔热保温技术规程》附录A。

控温储藏的基础条件

粮食条件

入仓粮食应符合国家有关标准和规定。

仓房条件

4.2.1 仓房应符合GB50320-2001《粮食平房仓设计规范》的规定，仓房气密性能良好。采用正压测定气密性时，平房仓500帕的半衰期应大于40秒，浅圆仓、立筒仓不少于60秒。

4.2.2 仓房围护结构的保温隔热性能良好，仓顶传热系数K值≤0.35 W/m2.K，仓壁传热系数K值在0.46～0.52 W/m2.K之间；在满足粮食出入仓需要的前提下，门、窗设置数量应尽可能少。在隔热气密性能不能达到控温储藏要求时，可采用薄膜密封和填充泡沫板、稻壳包、膨胀珍珠等保温性能良好的隔热材料进行处理。

4.2.3仓房机械通风口气密性和隔热保温性能良好，或可方便采取填充泡沫板、稻壳包、气囊等保温性能良好的隔热材料措施，并能与谷物冷却机、环流熏蒸装置、通风机等设施设备方便联接。

设施设备条件

4.3.1 仓房应配有结构良好的地下槽或地上笼通风系统。通风系统的配置与安装应满足Q/ZCL T2-2007《机械通风降温储粮技术规程》的有关要求。

4.3.2 仓房应配有性能良好的粮情电子测控系统，粮情电子测控系统的配置与安装应符合LS/T1203-2002《粮情测控系统》的有关要求。

4.3.3 库区应配有大气环境参数检测工具或仪器，能自动连续检测环境温湿度，且具有记忆存储数据功能。

4.3.4 仓房周围的动力负荷要满足通风机械全部启动时最大动力负荷的要求。对配有谷物冷却机的粮库，仓房周围的动力负荷还要满足谷物冷却机全部启动时最大动力负荷的要求。

控温储藏目标与技术路线

控温目标

秋季（气温下降阶段）：华南高温高湿储粮生态区平均粮温不超过18℃，局部最高粮温不超过28℃；华中华东热湿储粮生态区平均粮温不超过18℃，局部最高粮温不超过25℃；云贵中温低湿储粮生态区平均粮温不超过15℃，局部最高粮温不超过20℃。

冬季（低温持续阶段）：华南高温高湿储粮生态区平均粮温不超过15℃，局部最高粮温不超过20℃；华中华东热湿储粮生态区平均粮温不超过10℃，局部最高粮温不超过20℃；云贵中温低湿储粮生态区平均粮温不超过10℃，局部最高粮温不超过15℃。

春季（气温上升阶段）：华南高温高湿储粮生态区平均粮温不超过18℃，局部最高粮温不超过25℃；华中华东热湿储粮生态区平均粮温不超过15℃，局部最高粮温不超过20℃；云贵中温低湿储粮生态区平均粮温不超过15℃，局部最高粮温不超过20℃。

夏季（高温持续阶段）：华南高温高湿储粮生态区平均粮温不超过20℃，局部最高粮温不超过28℃；华中华东热湿储粮生态区平均粮温不超过20℃，局部最高粮温不超过25℃；云贵中温低湿储粮生态区平均粮温不超过18℃，局部最高粮温不超过25℃。

控温储藏技术路线

控温储藏技术路线为“秋冬通风，降低基础粮温；春季隔热，延缓粮温升高；夏季排热，适时补充冷源”，简称为“控温储粮三要点”，即秋冬季积极抓住低温时机，采取自然通风或机械通风等措施，尽可能降低粮温，重点作好蓄冷工作；入春后及早做好仓房、粮堆的密闭和隔热处理工作，抑制和延缓外界环境对粮堆的影响，重点作好保冷工作；夏季及时排除仓内积热，适时开启制冷设备补充冷源，重点做好散热补冷工作。

秋冬季通风技术

5.3.1 粮食入仓期间和入仓后，应利用机械通风平衡粮食水分，消除和避免水分分层和结露，在秋冬季节应利用有利时机将粮温逐步降到目标温度以下。粮食分批入仓时，粮温相差超过5℃时要采取有效措施均衡粮温。

5.3.2从气温下降时开始，应适时用排风扇降仓温、拱板仓隔层用轴流风机换气排除隔层积热，或分2-3个阶段对储粮进行自然或机械通风，及时排除粮堆内积温和仓房空间积热，逐步降低储粮温度，最终降至控温目标以下。

5.3.3 在分阶段进行自然或机械通风时，各阶段的粮温控制目标应与气温下降趋势基本一致，每阶段降温幅度宜控制在5℃以内，并且通风后粮堆平均温度与外界气温差值应小于露点温度。

5.3.4 因气温所限或其它原因，基础粮温难以降低到目标温度以下时，可以利用谷物冷却机进行通风降温。

5.4 春季隔热技术

5.4.1 仓顶屋面隔热

采取仓顶外表面附贴隔热材料、涂刷浅色反光隔热涂料、搭盖遮阳网、设架空通风隔热层或安装屋面冷水喷淋系统，仓顶内表面附贴隔热材料等方法。

5.4.2 仓房墙体隔热

可采取设置夹心隔热墙、仓墙内侧附贴泡沫板等隔热材料、仓内四周增设袋装稻壳围包、仓墙外侧涂刷浅色反光隔热涂料等方法。在不影响粮食进出仓和库区搬倒运输作业的情况下，仓房四周还可植树遮荫，减少光热通过墙体对仓内的传导。

5.4.3 粮面压盖隔热

采取袋装稻壳、泡沫板、保温板（毯）等隔热材料压盖粮面的静态隔热方式，或设置粮面空气间层补充冷源的动态隔热等方式。

5.4.4 门窗及孔洞隔热

在门窗及孔洞处采取塑料薄膜密闭、填充泡沫板、海绵等隔热材料封堵等方法。

5.5 夏季排热补冷技术

5.5.1 利用夜间和阴天气温较低时段，通过手控或智能控制开启通风窗和排风扇，及时排除粮仓空间或隔层的积热，控制粮温的上升速度。

5.5.2必要时，可适时启动谷物冷却机等补冷设施，采取经济运行模式，调节仓内空间和粮面隔热层等部位温度，控制粮温上升。

控温储粮技术的操作与管理

6.1 秋冬季通风降温的操作与管理

6.1.1 采用机械通风降温时，操作及管理参照《机械通风降温储粮技术规程》（Q/ZCL T2-2007）有关规定执行；采用谷物冷却机进行冷却通风时，操作及管理参照《谷物冷却机低温储粮技术规程》（LS/T 1204-2002）、《谷物冷却机经济运行技术规程》(Q/ZCL T4-2007)和《谷物冷却机一机三仓冷却通风储粮技术规程》(Q/ZCL T5-2007)有关规定执行。

6.1.2 加强粮情检查，具体操作参照《粮油储藏技术规范》有关条款执行。

6.1.3 进行通风降温时，应结合粮情检测数据和环境条件判断是否允许通风，防止无效通风。

6.1.4 应尽可能采用低功率轴流风机进行通风降温，并尽量选择适宜的单位通风量，在较低的大气温度和与粮堆平衡水分相当的大气湿度条件下进行，避免或减少储粮水分散失。

6.1.5若粮堆内粮温梯度过大或出现通风死角，应及时调整通风方式、局部增设辅助通风管网等办法减少粮层阻力，以提高降温速度和均匀性。

6.1.6当气温、仓温、粮温温差过大或变化显著时，注意检查粮食水分和粮堆平衡湿度的变化。若出现轻微结露或存在结露隐患时，应采用小功率轴流风机或排风扇进行低压缓速通风散热，防止发生结露。

6.1.7发生结露时，应根据具体情况采取有效措施处理。对于粮层轻微的出汗或结露，一般可采取自然通风、结合翻搅粮面或持续机械通风等办法消除。

6.2 春季隔热的操作与管理

6.2.1 隔热前的操作与管理

6.2.1.1 每年降温结束、粮情稳定后，应及早实施隔热保温措施。

6.2.1.2 做好仓房气密性检测及查漏补漏工作。实施隔热措施前应认真检测仓房气密性，检查门、窗、通风口等部位的墙体，如有裂缝、漏气孔应按有关要求进行填充、堵塞和修复。墙壁漏气部位主要采用砂浆水泥密封；各工艺孔洞用玻璃胶、橡胶管、橡胶条等材料密封缝隙；门窗用橡胶条和薄膜密封；板缝用弹性腻子嵌缝，砂浆水泥密封等。确保仓房气密性达到4.2.1款的要求。

6.2.1.3实施隔热措施前，应全面检查粮情，特别要注意虫害情况，必要时先进行害虫处理，同时要熟悉和掌握粮堆内杂质聚积、水分偏高、粮温变化较为异常等部位的情况，并做好记录。

6.2.2 仓顶屋面隔热操作与管理

6.2.2.1粮仓仓顶隔热一般选用在仓顶内外表面附贴硬质聚氨脂发泡塑料、膨胀珍珠岩或膨胀蛭石等隔热材料或仓顶涂刷浅色反光涂料；在仓顶上可设置架空层，在仓顶下可吊顶隔热。隔热施工必须符合相关技术规程，隔热材料的导热系数应小于0.23W/m2·K，容重应小于1000kg/m3。

6.2.2.2 应定期对仓顶隔热层进行检查，对损坏部位及时修复，如果不能恢复原样，应采取有效措施控制损坏部分的扩大。对采用涂刷防水型反光涂料进行隔热的仓房，每年宜对涂层表面清洗1-2次，彻底除去灰尘聚积，以恢复良好的反光性能。对采用一般性浅色涂料的可每2年左右补刷一次，以保持其良好反光隔热性能。

6.2.3 仓房墙体隔热操作与管理

6.2.3.1仓房墙体隔热方式主要选择在粮仓围护结构上设置空气流通夹层、仓内墙体粘贴泡沫板、增设袋装稻壳围包等隔热层、外墙涂刷浅色反光涂料等措施，增强仓墙的隔热保温效果。

6.2.3.2墙体粘贴泡沫板等隔热材料应表面整齐、均匀、无间隙，周边与仓房结合紧密。

6.2.3.3经常注意检查维护仓房墙体结构，如果出现墙体裂缝应及时采取有效措施恢复，以保持其隔热性能良好。

6.2.3.4经常检查墙面涂刷反光涂料的使用情况，如果墙面有裂缝可先用白水泥拌“801”胶水清缝、刮平，并及时修补损坏、起皮脱壳、空鼓等位置，保持墙体反光性能良好一致。

6.2.4 粮面隔热操作与管理

6.2.4.1包装稻壳压盖前要先平整粮面，保持粮面整体在同一水平面。压盖要求紧、密、平、实，并根据需要铺设适量的走道板（走道板可用20cm木板、竹夹板或专用走道板），走道板之间应联接牢固、平齐。包装稻壳有效厚度应≧20cm，包装物可用麻袋或编织袋，采用机械缝口。稻壳应经过清理过筛，清除其中的碎米、糠粉、灰尘和细杂、杂草等，并进行消毒杀虫。

6.2.4.2 泡沫板等专用保温隔热材料压盖粮面

聚苯乙烯泡沫板等专用保温隔热材料的厚度应≧7cm，密度不低于15kg/m3（华南地区其密度不低于20kg/ m3），挤塑板厚度应≧2.5cm  , 单块尺寸尽量选大，一般选用3×1.0m或3×1.5m或2×1.0m，其最大尺寸以能够方便进出仓房门窗为宜。

为延长泡沫板的使用寿命且方便清洁处理，压盖前可以先用0.14mm厚的聚氯乙烯等薄膜将泡沫板包裹一层后再使用，也可采用全仓双层密闭薄膜间夹泡沫板的方法。为防止隔热材料热膨冷缩时形成缝隙，可以在泡沫板沿纵横方向合适位置各设一条带契口材料，以利相互搭接。计划实施膜下环流熏蒸或膜下环流均温技术的粮堆，密闭前应在粮面下30cm～50cm处设置膜下环流管道。

6.2.4.3 粮面空气间层补充冷源隔热

采取双层薄膜密闭粮面，用泡沫板等形成框架使之架空形成约15cm左右厚度的空气间隔层，并利用制冷装置产生的冷气（冷气温度宜控制在15℃左右），借助于小型离心式风机强制空气隔层内的空气流通或置换，实现粮面的动态隔热保温。

用于空气隔层的薄膜厚度应不低于0.16mm，且弹性好、质量优；上层薄膜最好具有防辐射、防老化、抗静电等性能，以减少光的吸收和热量传递。

双层薄膜密闭前一定要将粮面整平，清除粮面杂质，整理好挂边薄膜，挂边薄膜的高度不低于粮堆高度。铺设两层薄膜时，要处理好角落、膜下环流熏蒸管网出口、进口等部位，保证气密性。

用于架空双层薄膜的泡沫板可先用0.14mm的薄膜包裹密封后再使用，主走道板宽度选60-100cm宽为宜，厚度以设置的空气隔层厚度为准。

用形成空气隔层和走道的泡沫板分隔成若干个小区间，每个小区间的面积宜控制在70m2左右。

补冷宜选用制冷量120m3/h的制冷装置，风量大小以保证上层薄膜鼓出走道板的高度＜5cm为宜。该装置产生的冷气通过空气隔层中设置的钻孔PVC管均匀输送至每一个小隔层区间，冷气输送管的布置应简捷、距离短、阻力小、能量损耗小、效率高。

配电控制系统宜采用微电脑时控或温控式开关，自动控制空调器和离心风机的开启及关闭。

6.2.4.4麻袋加薄膜压盖粮面

采用麻袋压盖时，最少应采用三层麻袋分层交错压盖，表层麻袋间应互叠10cm，麻袋铺设时应做到平、整、实，尽量考虑整齐美观，麻袋上覆盖粮用薄膜，薄膜厚度应不低于0.16mm。

6.2.4.5 无论任何形式的粮面隔热压盖，均必须预留粮情检测孔和质量检测扦样孔，条件允许的还可设置活动式通风换气孔，不通风时压盖，通风时取开。

6.2.5 门窗及孔洞隔热操作与管理

门窗及孔洞要具有符合仓房气密性要求和控温储粮的隔热性能要求的气密结构或隔热结构，必要时应采用塑料薄膜密闭或隔热材料封堵。

门窗及孔洞填充的隔热材料还应具有气密、阻燃、防水性能。

排风扇或轴流风机口须用隔热材料处理；对固定式环流熏蒸管道，要有闸阀和管道口隔热盖（不熏蒸时须关闭并做隔热处理）。

6.2.6 仓房空间补冷操作与管理

采用空调器制冷、太阳能制冷或谷物冷却机制冷等方式进行仓内空间补冷时，应采用经济运行模式。如采用谷物冷却机制冷宜采用一机多仓空间排热操作，并按照Q/ZCL T5-2007《谷物冷却机一机三仓冷却通风储粮技术规程》的有关规定执行。

6.3 夏季排热补冷的操作与管理

6.3.1 仓内排风扇和拱板仓隔层换气风机宜采用微电脑时控或温控开关控制，通风过程要密切注意天气变化，及时检测气温、气湿情况，一旦气温较低，立即开启排风扇、换气风机降仓温、排出积热。

6.3.2昼夜气温变化不大时，可以延长排风扇和换气风机运行时间，有效通风换气，排除积热，防止产生“闷顶”现象。

6.3.3 利用阴雨天进行通风换气时，应注意对仓房设施的检查，防止出现雨水渗漏导致储粮结露、生霉。

6.3.4开启仓内排风扇通风换气降仓温时，应合理打开窗户，离排风扇远的窗户全打开，离排风扇最近的窗户可以不打开或微开，保证全仓都能有效通风换气。所需开启的门窗应安装防虫帘或防虫网，防止害虫感染。

- 6.3.5 如果粮温超出目标温度，应采用补冷设备强制降温，及时控制粮温过高。并及时查找原因。

附则

7.1本规程根据南方地区气候特点与试验经验而制定，各地在应用时，可结合当地气候特点和实际适当进行调整，提倡采用控温和气调相结合的现代储粮经济运行模式。实际应用过程中，各单位应全面考虑控温措施的能耗大小，尽量选用能耗低、污染小的控温设施设备，以达到节能减排的目的。

7.2 本规程由中国储备粮总公司负责解释。

7.3 本规程自发布之日起试行。

| 附录 不同储粮生态区域的控温目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 春季（℃） |  | 夏季（℃） |  | 冬季（℃） |  | 秋季（℃） |  |
|  | 平均粮温 | 最高粮温 | 平均粮温 | 最高粮温 | 平均粮温 | 最高粮温 | 平均粮温 | 最高粮温 |
| 华南高温高湿储粮区 | 18 | 25 | 20 | 28 | 15 | 20 | 18 | 28 |
| 华中华东热湿储粮区 | 15 | 20 | 20 | 25 | 10 | 20 | 18 | 25 |
| 云贵中温低湿储粮区 | 15 | 20 | 18 | 25 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| - 华南高温高湿储粮区：广东、广西、福建漳州以南地区，云南蒙自县以南地区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华中华东热湿储粮区：福建（漳州以北地区）、浙江、江西、湖南、重庆、上海、江苏、安徽、湖北、贵州省（遵义、铜仁、黔东南地区）、四川省（西昌以北地区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云贵中温低湿储粮区：云南蒙自县以北地区、贵州（除遵义、铜仁、黔东南地区外）、四川西昌以南地区 |  |  |  |  |  |  |  |  |