中国储备粮管理总公司 发布

2015-01-06实施

2015-01-06发布

氮气气调储粮智能控制技术规程

（试行）

Q/ZCL T16-2015

Q/ZCL

中国储备粮管理总公司企业标准

ICS

前言

氮气气调储粮智能控制系统通过监测粮堆氮气浓度、粮温、作业时间等实时数据，根据气调目的和预设的作业参数，自动控制相关设施设备的开关或启停，实现气调作业的计算机自动控制，解决劳动强度较大，避免人工误操作，提高气调充气效率。本规程涉及控制软件、供排气自动控制、氮气浓度检测等方面，为规范氮气气调储粮智能控制的设计和建设，特制定本标准。

本标准由中国储备粮管理总公司提出并归口。

本标准起草单位：中国储备粮管理总公司、中储粮成都粮食储藏科学研究所、广西中储粮仓储设备科技公司。

本标准主要起草人：陈克、张威、熊鹤鸣、郭道林、高素芬、杨健、付鹏程、麦超雄、李克强、赵小军、陈谨华、周天智、贺克军、孔德旭、黄晓兵、李汉标、冯浩、吴军里、李浩杰。

本标准为首次发布。

氮气气调储粮智能控制技术规程

范围

本标准规定了氮气气调储粮智能控制系统的术语和定义、系统组成、测控软件及功能要求、供排气管网、氮气浓度检测、计算机通讯等内容。

本标准适用于平房仓、浅圆仓氮气气调储粮作业的自动控制。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

GB/T 4793.1  测量､控制和试验室用电气设备的安全要求

Q/ZCL T8-2009 氮气气调储粮技术规程

Q/ZCL T9-2011氮气气调储粮工程设计规范（试行）

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

智能控制软件

为实现氮气气调作业的信号检测和分析、参数设置、设备控制、数据存储与传输、故障报警等功能而编写的所有程序、流程、规则和相关文档的集合。

采集模块

具有根据主机指令检测仓内氮气浓度、气体压力，以及制氮机产气量、成品气浓度等数据的集成电路装置。

控制模块

接收计算机经测控主机转换后的控制信号，控制相关设备的动作，并将设备工作状态反馈至计算机的集成电路装置。

强排风机

实现粮堆内低浓度氮气快速抽出的风机。

智能控制硬件

由计算机、控制电柜、电动阀门、氮氧分析仪、强排风机、气体取样管路、通讯设备等组成。

系统组成

系统主要由测控软件、供排气控制子系统和氮气浓度检测子系统等组成。

测控软件及功能要求

支持Windows XP及以上版本的计算机操作系统。

支持SQL Server\Oracle\DB2等数据库系统。

具备手动计算机远程控制功能。

具备根据作业目的和作业条件，计算机自动控制相关设备的功能。

具备获得设备实时运行状态的功能。

具备分时检测不同仓房粮堆不同位置氮气浓度的功能。

作业条件应参数化设计。

具备数据显示、存储、备份、查询、打印功能。

具备统计和分析充氮时间、充氮体积、单位能耗功能。

具备作业过程短信提示、系统故障短信报警及紧急停机功能。

供排气控制子系统

供气管网

- 供气管网应符合Q/ZCL T9的要求。

- 主供气阀门应采用不锈钢电动球阀，通孔直径同主供气管道的内径，每廒间至少一个。

- 排气阀门采用不锈钢电动阀门，通孔直径与强排风机进风口一致，每排气口一个。

- 浅圆仓排气阀门可将磷化氢环流管道上的手动阀门改造为不锈钢电动阀门。

- 平房仓每个排气口新安装一台强排风机；浅圆仓的强排风机可利用原有的环流风机改造。

制氮设备控制柜

制氮设备应符合Q/ZCL T9的要求。

制氮设备应按标准协议要求提供数据访问与设备控制接口。

具备远程启动控制功能，但作业中应采用现场启动以防异常情况及时处理。

充氮作业结束，可采用计算机远程自动关闭制氮设备，停机后应及时现场核实设备关闭情况，关闭配电柜主供电电源。

控制面板应具备电源及信号指示灯。

控制模块

输出响应时间≤1 s。

输入响应时间≤1 s。

输出输入点数满足控制需要。

采用有线通讯或无线通讯。

具有逻辑控制可编程功能。

仓房现场控制柜

具备供排气设备计算机自动和现场手动控制切换功能。

具备排气阀门计算机自动和现场手动逐个控制功能。

具备强排风机计算机自动和现场手动逐个控制功能。

应实时准确采集设备运行状态的反馈信号。

控制面板应具备电源及设备运行状态的信号显示。

控制模块。相关技术要求同6.2.5。

氮气浓度检测子系统

具备计算机远程和仓房现场手动检测粮堆内不同位置氮气浓度的功能。

氮氧分析仪氧气测量误差： 0～21％02±1.5%FS。

气体浓度采气管布点应符合Q/ZCL T8-2009第5.4.2的要求。

气体取样管应完好不漏气，其大小及布置应符合Q/ZCL T8-2009第5.4.2.1的要求。

气体取样管、抽气泵、氮氧分析仪之间的应连接严密，不漏气。

控制模块。相关技术要求同6.2.6。

系统通讯要求

有线通讯

新建库或需开挖预埋的智能化建设粮库宜采用有线通讯。

硬件设备应支持以太网、RS485等工业控制总线。

通讯电缆应采用带金属网屏蔽电缆，以减少外界环境的干扰。

无线通讯

已建库宜采用无线通讯。

宜选择抗干扰能力强、通讯可靠、功率适宜、数据传输准确、能长期稳定运行的无线通讯设备。

通讯频率应不干扰粮库已有的无线通讯设备。