Q/ZCL

中国储备粮管理总公司企业标准

Q/ZCL T13.9—2012

不同储粮生态区域粮油储藏技术规范

第九部分：植物油脂储藏

Technical regulation of grains and oils storage in different grain storage ecological regions —Part 9：Vegetable oil and fat storage

2012 - 03 - 12发布

2012 - 03 - 12实施

中国储备粮管理总公司   发布

目  次

前言	Ⅱ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	2

4.1　一般要求	2

4.2　库区选址	2

4.3　油罐区与油罐组	2

4.4　避雷设施	3

4.5　护油堤	3

5　储藏设施设备要求	3

5.1　一般要求	3

5.2　设施设备配置	3

6　植物油脂进出库	4

6.1　入库前准备	4

6.2　入库	4

6.3　出库	4

7　质量检验	4

7.1　仪器设备的配置	4

7.2　质量检验要求	5

7.3　温度检测	5

7.4　油位检测	5

7.5　质量和卫生检验	5

8　储藏期间设备设施管理	5

9　储藏技术	6

9.1　常温储油	6

9.2　控温储油	6

9.3　充氮储油	6

9.4　抗氧化剂储藏	6

10　安全防护的基本要求	7

10.1　一般要求	7

10.2　登高作业要求	7

前  言

本标准由中国储备粮管理总公司提出并归口。

本标准负责起草单位：中国储备粮管理总公司仓储管理部，中储粮成都粮食储藏科学研究所。

本标准参与起草单位：中储粮油脂有限公司

本标准主要起草人：庞映彪、兰盛斌、卜春海、高素芬、汪喜波、方云、郭道林、陶诚、李克强、高成、吴勇。

本标准为首次发布。

不同储粮生态区域粮油储藏技术规范                         第九部分：植物油脂储藏

范围

本标准规定了植物油脂储藏的术语和定义、基本要求、储藏设施设备要求、植物油脂进出库、质量检验、储藏期间设备设施管理、储藏技术、安全防护的基本要求等内容。

本标准适用于中央储备植物油脂等政策性油脂的储藏。

规范性引用文件

总则的规范性引用文件及下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2716  食用植物油卫生标准

GB/T 5524  植物油脂检验  扦样、分样法

GB 50341  立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范

Q/ZCL T13.1  不同储粮生态区域粮油储藏技术规范 第一部分 总则

建设部标准118-2009  植物油库建设标准

《粮食质量监管实施办法（试行）》

《食品检验工作规范》（卫监督发[2010]29号）

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

植物油脂  vegetable oil and fat

植物油和脂的总称。一般在常温时呈液体的称油，呈固体或半固体的称脂。

植物油库  vegetable oil depot

收发和储存散装植物油脂的仓库。

油罐  oil tank

植物油脂的密封储存容器。本标准指立式圆筒形固定顶钢制焊接容器。

油罐组  a group of tanks

用闭合连接的护油堤或防止油品流散设施围起来的一组油罐。

油罐区  tank farm

由一个或若干个油罐组构成的区域。

储油区  oil storage area

由一个或若干个油罐区和为其服务的输油管道、油泵房、发油棚、变配电间、空压机房等必要收发设施构成的区域。

护油堤  protection oil dike

用于防止因油罐破裂及其他原因使油品溢出的防护设施。

集油池  oil collecting sump

设置在地平面以下，用于收集油品的设施。

隔油池 leaked oil collecting sump

设置在罐区内，用于收集和分离少量漏油，防止漏油随着排水管网排出的设施。

基本要求

一般要求

应具备必要的储藏设施，采用合理的技术措施，确保植物油脂安全储藏，减少损失损耗，防止污染，延缓品质下降、劣变。

应按种类、等级、性质等分开储藏。

库区选址

应远离污染源、危险源。不应建在有土崩、断层、滑坡、沼泽、流沙、泥石流和地下矿藏开采后有可能塌陷的地区，且不应选在地震基本烈度为8度及以上的地区。

库区场地标高应符合洪水重现期50年的要求。

油罐区与油罐组

油罐区地面应硬化处理，有护油堤、消防、避雷、排水等安全设施，避雷应符合4.4的要求，护油堤应符合4.5的要求。

油罐区应设置收集和分离少量漏油的隔油池，隔油池与排水管网间应设置排水阀。排水阀门应常闭，下雨期间应打开。

新建油罐时应考虑油罐组之间相邻油罐的间距，且符合消防安全的要求。

油罐组内单罐容量小于等于1000 m3时，不宜超过4排；单罐容量大于1000 m3时不宜超过2排。

避雷设施

油库主要建、构筑物应按第三类防雷建筑物设计，并应符合有关规定。

油罐可以用本体作为接闪器，应做防雷接地。

护油堤

应采用非燃烧材料，并能承受油品静压力而不发生泄漏。

有效容积应大于堤内单个最大油罐的容积，且应高出0.2 m。

严禁在护油堤上开门、开洞；管道穿越护油堤处应采用非燃烧材料严密填实；在雨水沟穿越护油堤处，应采取排水阻油措施。

油罐组护油堤的人行踏步不应少于两处，且应处于不同的方位。

储藏设施设备要求

一般要求

油库应具备油罐、输送、计量等设施设备，满足储藏、倒罐、出库和入库功能的需要。

应配备符合《食品检验工作规范》要求的检化验室。

设施设备配置

输送系统：应配置收发油平台、输油管线、油泵、阀门、过滤器、配电柜、流量计、液位监控设备等。长距离和凝固点较高的油脂输送的管路应具有管理清扫系统。

计量系统：应配置与实际入库能力相匹配的称重计量设备。

辅助设施：应配置温控设施设备、电子测温设备、计量尺、罐顶作业平台及护栏、登高作业安全防护、泵房和油罐区内照明灯具等设施。储存易凝固植物油脂的油罐和输送系统应有保温隔热装置和加热盘管等设施，加热盘管应采用不锈钢材质。泵房和油罐区内照明灯具应按照GB 50320的规定执行。

油罐及附属设施

应符合GB 50341设计要求，罐体应完好、坚固；内壁应光滑、清洁，内外壁无锈蚀；罐体外表应采用浅色反光涂料或银白色油漆处理，有条件的可建气调装置。

油罐罐体、探头、阀门以及接触植物油脂的密封材料等，禁止使用铜及其合金；油罐内壁用油漆应满足食品卫生要求。

应采用钢制固定顶油罐；人孔、呼吸阀、通光孔、取样孔等要满足严密要求，应防止雨水、灰尘等进入油罐。

油罐的进油管，宜从下部接入；进油管上应设防回流措施；阀门、管路、油泵、仪表及其接口等处无渗漏。

罐体的检查孔、取样孔、人孔、进出油阀门、爬梯门等处应设置防火盖或防护设施并加锁。

应安装高低液位报警系统。

油罐罐体与输油管道之间的连接应采用柔性连接的方式，如加设波纹软管、补偿器等，防止出现因罐体沉降而造成输油管道与罐体之间产生应力。

油罐应设安全方便爬梯（盘梯或斜梯）和护栏，油罐组中高度接近的油罐应安装带防护栏的天桥，护栏的高度应符合国家有关规定，且安全可靠。高度大于5 m的油罐，应采用盘梯或斜梯，坡度不宜大于45 °。罐顶行人道应有防滑踏步。一个油罐组的爬梯不应少于2处，且处于不同方位。

罐体应安装计量设施，计量设施应满足分罐计量的要求。

植物油脂进出库

入库前准备

检查管路：对油罐、管路、阀门、油泵、电器、温度计、压力计，流量计等进行检查，确保油罐、油泵、阀门、管路等清洁无渗漏；油泵转动灵活、所有设备、仪器、仪表运转正常。

清洗油罐：油罐在第一次储油前，应进行清洗。清洗剂应该符合国家食品安全的要求。

清理油罐：清理出的植物油脂和油脚不得掺入其它油中，应单独处理或存放。初次储存或新轮入中央储备油及政策性植物油前必须对油罐进行清理。

油泵准备：保证油泵润滑充足、转动灵活、密封良好；检查进油管线合理，需要开启的阀门正确无误，防止混油。

入库

质量应符合相关标准规定，并索取供方质量检测合格证明，入库时要进行质量检验并出具检验报告；进口植物油脂需达到国家检验检疫标准及进口贸易合同约定的质量标准。

单罐植物油脂储藏量不应超过检定容积，未检定油罐的油面应低于罐壁上沿0.3 m。

应保证储油设施清洁，罐体、输油管线、阀门等无渗漏、无破损，通气孔畅通。

应尽量缩短入罐时间，操作完毕应及时封闭罐体。

应考虑均衡整个油罐区的压力。

出库

在正常储藏条件下，植物油脂储存时间不宜超过两年。出库应进行质量检验，出具检验报告。中央储备油出库时，储存期在“正常储存年限”以内的，可由直属企业或委托其他粮油质检机构进行质量检测；储存期超过“正常储存年限”的，应由国家粮食局成都粮油食品饲料监督检验测试中心进行质量检测。

对凝固的植物油脂要缓慢加热，减少局部升温过快对植物油脂质量的影响。

出油时油罐通气孔应保证通畅。

应尽量缩短出库时间，操作完毕应及时封闭罐体。

应考虑均衡整个油罐区的压力。

检验项目、检验报告、正常储存年限以及检验机构等要求，按《粮食质量监管实施办法（试行）》执行。

质量检验

仪器设备的配置

一般要求

应具备以下项目的检测能力：气味、滋味、水分及挥发物、不溶性杂质、酸值、过氧化值、透明度、相对密度、冷冻试验。

色泽、含皂量、皂化值、加热试验、烟点、折光指数、溶剂残留量、碘值、不皂化物、脂肪酸组成、游离棉酚、油脂定性试验、羰基价等指标以及涉及GB2716和GB2763的限量指标，可委托系统内有资质的单位进行检测。

配置

按Q/ZCLT13.1-2012第5.4条的规定执行。

质量检验要求

质量检验和卫生检验按国家有关标准和规定执行。

温度检测

检测范围：油温和罐外气温，并绘制双温曲线图。

检测周期：至少每15日检测一次。

检测设备：采用计算机远程温度检测系统或油温测定仪。

检测点的设置：每个罐（垂直方向）设置的测温点不少于3个，其中上层位置距液面、底层位置距罐底的距离50 cm。

油位检测

检测设备：每个油罐应有油位检测系统，每个油罐区应有油位检测工具。

检测周期：每天检查液位高度。有植物油脂进出库或者需要检查时，均应进行人工油位检测，每月至少一次。

质量和卫生检验

扦取样品应有代表性。

在扦样口标记的固定位置，按照《中央储备粮油质量检查扦样检验管理办法》第11条的规定扦样。

扦样时应避免植物油脂受雨水、灰尘等污染。

扦样装置、辅助器具和样品容器不应采用铜或铜合金，禁止在盛放植物油脂的罐内使用玻璃器具。

储藏期间应在每年3月、9月各检测一次，并根据植物油脂储存情况随时进行检测。

植物油脂出入库应根据国家相关产品质量标准做质量和卫生指标检测，储存期间按照国家有关标准和要求进行质量检测，重点检测过氧化值和酸值。

应及时对样品进行检测分析，发现异常情况应及时处理。

储藏期间设备设施管理

应经常检查油罐罐体、管线是否有生锈、开裂、渗油等现象。对新使用的油罐及相应设备，第一周应每天检查一次，之后每7天检查一次。

要经常检查呼吸阀、安全阀、单向阀、计量标尺等装置，发现故障及时维修。

要经常检查避雷设施是否完好。

定期检查罐体稳固情况，发现地面下陷或其它安全隐患，应及时采取加固等技术措施；检查阀门铅封是否完好，孔洞及接口是否密闭。

定期检查油罐区消防设施，发现损坏或失效，要及时更换、维修。每6个月检查一次油罐爬梯及罐顶平台、栏杆有无锈蚀，发现锈蚀或损坏，要及时维修，保证人员安全。

每个油罐应该有独立的档案，发现问题，及时处理。

储藏技术

植物油脂应密闭避光储存，可采用常温和控温储藏、气调储藏、抗氧化剂储藏等科学储藏技术。

常温储油

应尽可能按照检定容量满罐储油，减少储存容器液面以上空间，但应留出热胀冷缩的空间。应尽量减少开罐次数和时间。

在出入油及油温上升体积膨胀时通气应保持通畅；做好油罐除锈和防锈工作，第五至第七储粮生态区每3年进行一次，其他储粮生态区不超过5年。

应加强对油温及液位的检测。

控温储油

除常规储藏技术的注意事项外，还应做好隔热处理。

主要的隔热措施包括罐外涂反光材料；油罐外敷发泡树脂、岩棉、聚氨酯材料保温隔热；罐顶用水喷淋等技术措施。

隔热处理前要做好油罐的防锈和除锈工作。

采用顶部喷淋技术时，应注意做好取样孔、人孔、观察孔等处的密闭。

充氮储油

油罐的气密性：压力半衰期从500 Pa降到250 Pa的时间不低于300 s。

罐内氮气浓度不低于95 %。

油罐应设置气体调节器控制的压力系统，油罐的通气孔宜用呼吸阀，以平衡罐内外压力。

充气管路应设单向阀门，防止植物油脂倒流入供气系统。

应设置过滤装置，防止杂质进入油罐污染油脂和堵塞充氮装置。

油罐内供气管道应该采用不锈钢材质。

注意事项

应制订严格的操作程序，操作人员必须经过培训。

应有明显的警示标识。

植物油脂入罐时，宜随管路注入氮气，注油结束后，继续充气至油罐内氧气浓度达到5 %以下，停止充入氮气，密封储藏。宜采用氮气自动控制系统，在氮气浓度降低到95 %以下时自动补气。

植物油脂出罐时，应打开进气阀；部分植物油出罐时，应不断地补充氮气，避免油罐内形成负压状态，以及防止空气进入和出油不畅。

抗氧化剂储藏

为了延长植物油脂的储藏时间，使用抗氧化剂应符合国家有关规定。

安全防护的基本要求

一般要求

油库必须设置安全管理机构和专职的安全员。每天应对重点环节进行巡查并做好记录，发现问题应及时上报并及时消除事故隐患。重点环节包括罐体、焊缝、连接处、人孔、阀门、仪表接口等，油位，油温等。

整个库区应禁止烟火并在显著位置设置防火标识，罐区应禁止存放易燃易爆物品。

实施重要作业或具有潜在风险作业，企业负责人应根据任务，结合安全技术要求和作业环境、设施设备和人员情况等，对作业人员进行有针对性的作业安全教育，强调要求和注意事项，并落实企业负责人带班制度。

油罐和管路系统在储油和进出油状态下，禁止实施焊接、电钻等作业；在无进出库业务发生时，油罐下部进出油阀门、罐顶检查孔盖板、罐顶取样盖板等处必须加锁。

非相关人员禁止进入油罐区。

登高作业要求

非特殊情况，禁止在雷电、大风、大雾、冰雪、雨天等天气及夜间作业。

作业员工应身体健康，无高血压、心脏病、严重贫血、癫痫病等禁忌症。禁止酒后、疲劳作业。

作业时应戴安全帽，衣着轻便，穿胶底防滑鞋，禁止穿高跟鞋、钉鞋、拖鞋、硬底鞋；不宜佩戴首饰或其它饰品。

作业时员工应不低于2人，严禁向下抛洒物品。

_________________________________