| 中国储备粮管理总公司文件 文件 文件 综合部综合 综 综 |  |
| --- | --- |

中储粮〔2014〕311号

关于印发《新建粮库(仓)预置智能化设备

管线技术规范》的通知

各分（子）公司：

按照《关于印发中储粮总公司智能化粮库改造三年规划纲要的通知》（中储粮[2014]179号）的要求，总公司将用三年时间完成所有直属库的智能化改造。为减少新建粮库（仓）后期改造工作，现制定印发《新建粮库(仓)预置智能化设备管线技术规范》，请结合实际认真贯彻落实。

2014年5月12日

新建粮库(仓)预置智能化设备管线技术规范

为提升粮库智能化水平，减少后期改造工作，中国储备粮管理总公司新建粮库（仓），应同步考虑智能化设备管线的设计和实施。

1.智能化作业类型包括安防、数量监测、通风、气调、粮情检测、一卡通管理、出入仓作业、清理、输送、熏蒸、干燥、消防等。

2.预埋管的类型包括：给排水管道、氮气输送管道、供电（配电、动力、照明、设备）、消防、安防、监控、粮情、熏蒸、浓度检测等。

3.预埋线的种类包括：电源线、信号线（通讯线）、控制线。预埋线的类型包括不同线制线型的电缆、光纤、232或485等通讯线。

一、智能安防和数量监测预埋管线

1.新建平房仓预埋管线

在新建平房仓的过程中，要对智能安防视频箱及安装的设备预先进行管线的预埋。视频箱采用仓房上就近取电源的原则。宽400×高500×厚300视频箱挂墙安装，箱体下端离地距离为1.2米。

视频箱安装在仓房中间位置，视频箱进入仓内应预留管路，管路的管径及数量根据平房仓廒间规模大小而定，廒间长度大于60米纵长（包含60米），则仓内预留两个点位、安装两个点位，共计敷设4根超五类非屏蔽网线和4根2*1.5电源线。视频箱下端敷设两根Ø32PVC管，一根管内敷设4根超五类非屏蔽网线，另一根管内敷设4根2*1.5电源线。进入仓内装粮线上2米位置。仓内预留点预留线缆放置在仓内预留箱内，预留线缆长度为2米。仓内预留箱为长320×宽250×厚130，采用非金属的复合材质，完全密封，安装在装粮线上2米位置。

廒间长度小于60米纵长的，仓内预留两个点位、安装一个点位，共计敷设3根超五类非屏蔽网线和3根2*1.5电源线，视频箱下端敷设两根Ø25PVC管，一根管内敷设3根超五类非屏蔽网线，另一根敷设3根2*1.5电源线。进入仓内装粮线上2米位置。仓内进线孔的口径大小应和管线的管径一致。仓内预留点预留线缆放置在仓内预留箱内，预留线缆长度为2米。仓内预留箱为长320×宽250×厚130，采用非金属的复合材质，完全密封，安装在装粮线上2米位置。

从仓房上配电箱下方开孔并敷设1根Ø25PVC管从视频箱下端进入，管内敷设2×1.5+1×2.5 mm2（此为接地线）电源线1条，并且在出管口的两端电源线各保留3米长。

平房仓主要路由通往平房仓视频箱应预留暗埋管线，并保证畅通，管线内共计敷设一条四芯光纤。承重路面下暗埋管为Ø32镀锌钢管,非承重路面下暗埋管为Ø32PVC管。

2.新建浅圆仓、立筒仓预埋管线

在新建浅圆仓、立筒仓的过程中，要对智能安防视频箱及安装的设备预先进行管线的预埋。视频箱采用仓房上就近取电源的原则。宽400×高500×厚300视频箱壁挂安装，安装在浅圆仓、立筒仓顶栈桥位置。箱体下端离地距离为1.2米。

视频箱进入仓内应预留管路，浅圆仓内预留一个点位，安装两个点位，共计敷设3根超五类非屏蔽网线和3根2*1.5电源线，视频箱下端敷设两根Ø25镀锌钢管，一根管内敷设3根超五类非屏蔽网线，另一根敷设3根2*1.5电源线。通过仓顶预留孔进入仓内装粮线上2米位置。仓内预留孔的口径大小应和管线的管径一致。仓内预留点预留线缆放置在仓内预留箱内，预留线缆长度为2米。仓内预留箱为长320×宽250×厚130，采用非金属的复合材质，完全密封，安装在装粮线上2米位置。

立筒仓内预留一个点位，安装一个点位，共计敷设2根超五类非屏蔽网线和2根2*1.5电源线，视频箱下端敷设一根Ø32镀锌钢管，管内敷设2根超五类非屏蔽网线和2根2*1.5电源线。通过仓顶预留孔进入仓内装粮线上2米位置。仓内预留孔的口径大小应和管线的管径一致。仓内预留点预留线缆放置在仓内预留箱内，预留线缆长度为2米。仓内预留箱为长320×宽250×厚130，采用非金属的复合材质，完全密封，安装在装粮线上2米位置。

浅圆仓、立筒仓工作楼或转接塔预留两条桥架，预留桥架规格为50mm*100mm。路由线路从工作楼或转接塔底部联通顶部。预留桥架分成强电和弱电两条。

浅圆仓、立筒仓顶栈桥预留两条桥架，预留桥架规格为50mm*100mm。路由线路通往各个浅圆仓顶。预留桥架分成强电和弱电两条。

从仓房上配电箱下方开孔并敷设1根Ø25镀锌钢管从视频箱下端进入，管内敷设2×1.5+1×2.5 mm2（此为接地线）电源线1条，并且在出管口的两端电源线各保留3米长。

3.其他建筑预埋管线

监控机房应预留多个进线口或进线管路，管路内敷设多条光纤，建议管路管径在100mm以上。监控机房到接地端预留管路，管路内敷设一条4m²地线。

在监控机房和视频会议室之间应预留管线，如果距离超过90米以上，则预留一根四芯光纤和一根2*1.5电源线。如果距离小于90米，管路内则需要预留一根超五类非屏蔽网线和一根2*1.5电源线。

在磅房、一站式服务中心、扦样中心、门岗应预留一条管路，管路内敷设一根四芯光纤和一根2*1.5电源线。

二、新建仓房智能通风预埋管线

新修建设的粮仓为了加快智能粮库投入使用，在新建仓房的过程中可要求先行对智能通风控制电柜及控制的设备预先进行管线的预埋。智能通风控制电柜采用仓房上就近取电源的原则。宽800×高1200×厚300及以上的控制箱挂墙或放置在地上时（放置在地上时须在地上用砖、水泥等材料做一个水泥平台，平台两边砌砖时要留不小于100×100孔洞方便敷设管线，待全部管线敷设完成后再把缝隙堵上。）均为控制箱下端离地距离为400mm。此电控箱安装时尽量设计在仓房通风口的一面。1米高及以下电柜挂墙上时离地以箱内装配开关为准，离地1.6米左右位置。

当在1个仓房上安装有多个控制箱时，含智能通风和智能氮气混合安装，各控制箱之间均要敷设1条4×0.5 mm2双屏绞通讯线用于通讯使用。管两端出口处各预留3米长线。

从仓房上配电箱下方开孔并敷设1根Ø40 PVC管从智能通风控制箱下端进入，管内敷设3×6+2×2.5mm2电源线1条，并且在出管口的两端电源线各保留3米长。

从智能通风控制箱下端各敷设1根Ø25 PVC管并内敷设1条6×1mm2电线到各个通风口靠绞链边并离通风口800mm处，管口处于通风口中部位置。两端预留线长为2米。

从智能通风控制箱下端敷设1根Ø25 PVC且管内敷设1条6×1mm2电线到各个通风窗或轴流风机窗手动杆开关窗下端并平行距离手动杆500mm处，即管口要与手柄位置平行。两端预留线长为2米。

从智能通风控制箱下端敷设1根Ø32 PVC管且内敷设1～2条3×2.5mm2电源线到仓房轴流风机控制箱内（此电源线条数要根据仓房自身配置轴流风机情况确定，有几套轴流风机控制就要敷设几条电源线，PVC管内径也出人随着变动），两端预留线长为2米。

三、新建仓房智能气调预埋管线

在修建仓房的过程中均要求先行对智能氮气控制电柜及控制的设备预先进行管线的预埋。智能氮气控制电柜采用仓房上就近取电源的原则。宽650×高1000×厚300氮气浓度检测箱挂墙；另氮气设备控制箱宽800×高1200×厚300及以上在挂墙或放置在地上时（放置在地上时须在地上用砖、水泥等材料做一个水泥平台，平台两边砌砖时要留不小于100×100孔洞方便敷设管线，待全部管线敷设完成后再把缝隙堵上。）均为控制箱下端离地距离为400mm。宽650×高1000×厚300及以下电柜挂墙上时离地以箱内装配主开关为准，离地1.6米或都底部离地为1.2米。

从氮气浓度检测箱安装在仓房中间位置，其下端敷设Ø50 PVC管进入到粮仓内的装粮线上100mm处且管内放置10根Ø8*5的PU管用于粮仓内充氮时浓度检测。检测箱端预留1.5米，仓内根据各点位预留长度不一样。

从仓房上配电箱下方开孔并敷设1根Ø25 PVC管从智能通风控制箱下端进入，管内敷设2×2.5+1×2.5 mm2（此为接地线）电源线1条，并且在出管口的两端电源线各保留3米长。

从仓房上配电箱下方开孔并敷设1根Ø25 PVC管从智能氮气控制箱下端进入，管内敷设3×2.5+1×2.5 mm2（此为接地线）电源线1条，并且在出管口的两端电源线各保留3米长。并再从氮气浓度检测箱敷设1根16 PVC管到氮气控制箱下端进入，管内敷设4×0.5 mm2双屏绞通讯线1条。管两端出口处各预留3米长线。

从氮气控制箱下端敷设1根Ø25 PVC管到仓房上主进气阀门处，并内敷设1条6×1mm2电线（控制主阀门）。另再从氮气控制箱下端敷设1根Ø25 PVC管到仓房通风口处，确定位置以通风口上要装配的排气管出口方为准，且离通风口80mm，管口高出通风口上缘，管敷设1条6×1mm2电线和1条3×1.5 mm2电线，（6×1mm2电线控制排气阀门，3×1.5 mm2电线控制排气风机。），出管口两端各预留2米长线。

四、制氮机房及氮气供气压力管道预埋

氮气机房及主供气管道需根据仓库平面布局专门设计。具体施工图纸,应在设计单位出具粮库总平面图的基础上,由总公司气调技术支持单位量身定制，具体设计。总原则如下：

- 制氮机房设计原则

1.1总体原则。平面布局合理、不影响粮库出入仓等主要作业、远离办公区、空气质量良好、靠近配电房、满足氮气制备与输送工艺要求的地点建设。

1.2 最小开间10m*5m，其净高宜大于5m。。

1.3预留通风、散热、采光、门窗等工艺空洞。

1.4预埋排水、排污、供电、富氧空气排出、氮气输送等管线。

1.5预埋照明、值班室空调、风机、插座等配电设施。

2. 主供气压力管道

2.1管道材质选用PPR或PE管。

2.2公称压力不小于0.8Mpa。

2.3产气量不大于220Nm3/h，供气管道公称直径可选择65mm。产气量不大于310Nm3/h，供气管道公称直径可选择75mm。

2.4新建库的供气管道可沿排水管道或与埋地电缆共沟敷设。靠近仓房的位置也可在散水下预埋。

2.5主干道下的输气管道应外套保护管。埋地管道试压后，应用细沙垫底铺平，回填土夯实。管顶至路面结构底层距离不少于0.5m。

2.6 每廒间预留一个出气口。

2.7输气管道沿线应设置管道走向标志。

3.氮气进仓管道

3.1 每廒间一根氮气独立进仓管道，与熏蒸管网分离。

3.2主供气管网与檐墙平行时，在离仓房中部通风口最近的位置，从主管网引出氮气进仓支管。

3.3主供气管网与山墙平行时，在离仓房端部通风口最近的位置，从主管网引出氮气进仓支管。

3.4管道上安装与管道同内径的电动球阀。

抄      送：国务院派驻中储粮总公司监事会。

总公司发送：公司董事会、总经理、副总经理、总会计师，信息统计部，存档。

2014年5月13日印发

校对人：苟有来

中国储备粮管理总公司办公厅

联系人：苟有来    联系电话：88017090

1