中国储备粮管理总公司 发布

2016-07-01实施

2016-06-23发布

空调控温储粮技术规程

（试行）

Q/ZCL T17-2016

Q/ZCL

中国储备粮管理总公司企业标准

前    言

本标准附录A、B为资料性附录，附录C为规范性附录。

本标准由中国储备粮管理总公司提出并归口。

本标准负责起草单位：中国储备粮管理总公司。

本标准参与起草单位：中储粮成都粮食储藏科学研究所，中国储备粮管理总公司广州、成都、湖北、福建分公司。

本标准主要起草人：熊鹤鸣、付鹏程、李克强、陈谨华、高兴志、陶琳岩、周天智、王晖、丁建武、陈江、赵小军、陆群、秦宁、蒋士勇、邓庆、罗永昶、杨文生、黄浙文、李林杰、刘强、谢正星、马中萍。

本标准为首次发布。

空调控温储粮技术规程

范围

本标准规定了空调控温储粮的术语和定义、空调选型、安装要求、操作与管理、维护与保养等内容。

本标准适用于采用粮面压盖、排积热通风等技术不能达到控温目标，且隔热性能较好的储藏稻谷、玉米、大豆的平房仓。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

GB 4706.32-2012 家用和类似用途电器的安全——热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB/T 7725-2004 房间空气调节器

GB 12021.3-2010 房间空气调节器能效限定值及能效等级

GB 17790-2008 家用和类似用途空调器安装规范

GB/T 18836-2002 风管送风式空调(热泵)机组

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

空调控温储粮技术

在气温上升季节，通过空调器制冷向粮面空间通入冷空气，以降低仓温和延缓上层粮温上升速度的储粮技术。

制冷量 (制冷能力)

空调器在额定工况和规定条件下进行制冷运行时，单位时间内从粮仓内除去的热量，单位：W。

制冷消耗功率

空调器在额定工况和规定条件下进行制冷运行时，所输入的总功率，单位：W。

送风量

空调器在额定制冷运行条件下，单位时间内向粮仓内送入的冷空气量，单位：m3/h。

能效比(EER)

空调器在额定工况和规定条件下进行制冷运行时，制冷量与有效输入功率之比，其值用 W/W 表示。

粮仓普通空调

一种向粮仓提供低温空气的设备，即普通民用空调，包括分体式空调和窗式空调，一般单廒间需安装多台设备。

粮仓风管送风式空调

一种通过保温送风管向粮仓不同区域分布式提供低温空气的设备，以下简称“粮仓风管机”。它包括制冷系统和通风系统。制冷系统属于屋顶空调机类型，是冷凝器、蒸发器、压缩机、冷凝风机、高静压送风风机一体机；通风系统由保温送风管、保温回风管、弯头、球形射流口组成，蒸发器产生的冷风由高静压风机通过送风管送至仓内不同位置的球形射流口。

一拖二粮仓空调

一种粮仓外集中制冷、仓内两个换热器分别提供低温空气的设备。它主要包括一台室外机组与两台室内机组，每台室内机含一个静压箱和一个球形射流口。

分歧管

一种将制冷剂按规定的流量进行分配的装置。

专业安装人员

熟练掌握安装操作流程，具有一定的制冷专业基础知识、电气安全基础知识、技术经验和空调器安装从业资格证书，并被授权以安全的方式完成空调器安装任务的人员。

空调选型

型式

空调器按使用气候环境分为温带气候（T1）、低温气候（T2）、高温气候（T3），具体见GB/T 7725-2004第4.1.1条。

空调器按结构形式分为整体式和分体式，具体见GB/T 7725-2004第4.1.2条。

空调器按主要功能分为冷风型（仅能制冷，又称单冷型）、热泵型、电热型，具体见GB/T 7725-2004第4.1.3条。

空调器按冷却方式分为空冷式和水冷式，具体见GB/T 7725-2004第4.1.4条。

型号命名

粮仓普通空调的型号命名及含义见GB/T 7725-2004第4.3.1条，示例见GB/T 7725-2004第4.3.2条。

粮仓风管机的型号命名及含义见GB/T 18836-2002附录A.1，示例见GB/T 18836-2002附录A.2。

一拖二粮仓空调的型号命名及含义见GB/T 7725-2004附录F第F.4.3条。

空调选型的一般要求

应达到安全可靠、经济实用、能远程控制、操作维护方便等基本要求。

宜选择使用气候环境为温带气候或低温气候的空调器。

宜选择冷风型（单冷型）空气调节器（型号标注以“KF”开头）。

宜优先选择压缩机为全封闭涡旋式的粮仓风管机或一拖二粮仓空调。

可采用一仓多台制冷量4500W~7100W的粮仓普通空调；制冷量相同的情况下，优先选择能耗低的空调。

空调器的送风量不宜小于换气次数2次/小时所需的冷风量，即所有空调每小时产生的冷风量宜大于等于粮仓堆粮线以上空间体积的2倍。

粮仓普通空调、粮仓风管机及一拖二粮仓空调的安全要求应符合GB 4706.32《家用和类似用途电器的安全——热泵、空调器和除湿机的特殊要求》的规定。

空调的性能要求

粮仓普通空调的实测制冷量应符合GB/T 7725-2004第5.2.2条的要求。

粮仓普通空调的实测制冷消耗功率符合GB/T 7725-2004第5.2.3条的要求。

粮仓普通空调的能效指标实测值应符合 GB 12021.3-2010第4章的要求。

粮仓风管机的能效比应符合GB/T 18836-2002第5.2.20条的要求。

一拖二粮仓空调的能效指标实测值应符合 GB 12021.3-2010第4章的要求，制冷量及制冷消耗功率应符合GB/T 7725-2004附录F第F.5.2.2条和第F.5.2.3条的要求。

粮仓用空调的特别要求

应选择制冷剂不易燃的空调器。

电源开关、控制面板、遥控接收装置能安装在仓外。

应采用有效措施，减少灰尘、有毒气体对空调系统的堵塞与腐蚀。

防尘滤网应方便拆卸和清洗。

具备数据传输硬件接口，以利于远程集中控制。

开放数据接口代码，现场数据（运行时间、外温、仓温等）能远程采集。

在制冷量相同的情况下，宜选择蒸发器换热面积大、冷风量大的空调，以减少冷凝水排量，降低制冷潜热负荷。

空调制冷量及数量

空调仓应具备较好的隔热性能，粮仓传热系数计算方法见附录A，不同环境条件下墙体及仓盖传热系数推荐值见表A.1。

制冷量的计算应考虑粮仓面积、堆粮线上空间高度、仓房的隔热性能、使用环境等因素。

根据4.6.2条制冷量计算的影响因素，按照粮面以上空间体积计算空调的制冷量。一般而言，单位体积制冷量为12W~18W/m3。

根据粮仓冷负荷和单位体积制冷量，计算粮仓所需的总制冷量，然后合理匹配空调。空调匹数原指输入功率，包括压缩机、风扇电机以及电控部分。由于不同空调压缩机及电控系统的差异，即使同样的输入功率，输出的制冷量也不同；生产中制冷量以输出功率计算，一般按2324W为一匹计算，匹配空调的匹数。

按4.3条、4.6.3条的要求，选择空调的类型、单台空调的制冷量和空调的数量。

隔热性能达到表A.1要求，针对30m*21m*6m的高大平房仓，空调制冷量选择推荐如下。

仓房有吊顶，选择输出功率15kW的粮仓风管机或一拖二粮仓空调1台，或者选择两台大3匹空调。

仓房未吊顶，选择输出功率25kW的粮仓风管机或一拖二粮仓空调1台，或者选择两台5匹空调。

若仓房隔热性能不达标，特别是仓顶隔热性能不满足表A.1要求，则应提高压缩机功率等级或增加空调数量。

根据粮仓的跨度，选择适宜的送风速度。

檐墙双侧安装空调：仓房跨度21m，出风速度不宜小于6m/s；仓房跨度30m，出风速度不宜小于9m/s。

檐墙单侧安装空调：仓房跨度21m，出风速度不宜小于12m/s；仓房跨度30m，出风速度不宜小于18m/s。

空调器安装

安装前的检查

检查空调器是否完好。

检查随机文件和附件是否齐全。

产品合格证。内容包括：产品名称和型号；产品出厂编号；检验结论；检验员签字和印章；检验日期。

产品使用说明书。内容包括：产品型号和名称、适用范围、执行标准、名义工况下的技术参数和噪声；产品的结构示意图、制冷系统图、电路图及接线图、易损零件图；安装说明和要求；使用说明、维修和保养注意事项。

随机配件数量、型号是否与装箱单相符。

设备铭牌是否用中文标明名称、型号、工况参数、生产厂家、生产日期等。

安装要求

应使用随机配件，安装人员不应随意更换、省略和改制。

根据空调的功率，选择额定电压220 V单相或380 V三相交流电源。

配管应符合GB 17790-2008第4.2.1条的要求。

电器配线应符合GB 17790-2008第4.2.2条的要求。

安装件若需现场配制，制作应符合GB 17790-2008第4.3条的要求。

一拖二粮仓空调应采用厂家规定型号的分歧管，分歧管的安装应符合17790-2008附录A第A.3.2.3.2条的要求。

粮仓风管机或一拖二粮仓空调宜安装在背阴面的檐墙，风管机送风口或蒸发器的间距不宜大于16m。

粮仓普通空调宜在高大平房仓两边檐墙交错对向安装，两端离山墙的距离应小于10m，其余空调安装位置大致均布。

粮仓普通空调的数量单仓不宜超过6台。若空调的数量为奇数，则向阳面的数量应比背阴面多一台。

粮仓风管机应将蒸发器回风口的温度传感器用双屏双绞信号线引至粮仓正中粮面上1.5m的位置。

针对新建仓，风管机风管可预埋于墙体内部。

粮仓普通空调或一拖二粮仓空调宜将每个蒸发器回风口的温度传感器用双屏双绞信号线引至蒸发器至对面檐墙垂线中点的粮面上1.5m的位置。

电源线的线径应与空调功率匹配，防止电源线径过小。

安装施工

空调器的安装施工应由专业安装人员完成。

分体式空调的安装高度差、连接管长度、制冷剂补充等应符合产品说明书的要求。

宜用一次成形钻头向外倾斜开孔，内高外低；水钻开孔应做好防护，避免污损墙体或粮食；管、线应采用穿墙管保护并做好防雨、防水、防漏电措施；穿墙孔洞应采用发泡或防火泥密封良好。

分体式空调应按照说明书的要求正确连接和固定管、线，不得更改电源线及其接线端子。当室内机和室外机原配连接管的长度无法满足安装要求时，“加长管”的使用应符合GB17790-2008第6.3条的要求。

空调安装完毕后，应对室内机及安装管路制冷系统进行排空，具体操作见17790-2008第6.4条。

空调器室内机的接水盘、排水管无异物堵塞，排水通畅。

冷凝水应由排水管排出，不能从空调器中溢出或吹出。排水管应固定、有适当的防老化措施，长度应满足排水到散水坡。

空调器箱体外表面不应有凝露，室内送风不应有水滴。

集中安装多台空调器时，要注意负载平衡，避免多台机组使用三相电源中的同一相。

所有材料的可视部分或操作维修人员可能触及的部位应没有尖角或锐边。

安装结束，空调开机试运行时，应检查有无制冷剂泄漏现象。

操作与管理

运行前的准备

检测仓内磷化氢气体浓度和氧气浓度，无安全风险后才能进仓。

检查粮情，若有局部高温点，分析原因，通过熏蒸杀虫或局部通风、降水，消除内热源，预防空调运行时局部温差过大引起结露。

检查仓门、窗户、轴流风机孔、通风口等是否用隔热材料封严堵实、并用薄膜密闭良好。

拆除仓内蒸发器的密封薄膜或打开粮仓风管机的密封阀门。

调整室内机出风口略向上倾斜。

空调控温运行模式

空调控温的作用是通过降低仓温，达到降低上层最高粮温和延缓上层粮温上升速度的目的。

空调器的冷风温度与空调的实际制冷量、循环风量（送风量）、仓温和换热器的效率有关；粮仓普通空调一般送风温差（进、出蒸发器的空气温差）为8℃~12℃。

制冷季节，目标温度每调高1℃，空调可降低7%~10%的能耗。应综合考虑储粮品种、气温和表层粮温等情况，合理确定控温目标。

能够用轴流风机排积热将仓温控制在目标温度时，首先采用排积热技术，不运行空调制冷。

主要城市夏季办公室空调运行时间统计分析见附录B。粮仓空调的运行时间根据仓房的隔热性能，参照附录B测算。

空调运行参数设置

采用轴流风机排积热不能将仓温控制在目标温度时，及时启动空调运行。

在高温季节，稻谷宜采用低温储藏，玉米、大豆宜采用准低温储藏。

采用准低温储粮时，将目标温度设为24℃。由于空调器控制回差一般为2℃，当仓温高于26℃时，空调自动开启，当仓温降至24℃时，空调自动停止。

采用低温储粮时，将目标温度设为19℃。由于空调器控制回差一般为2℃，当仓温高于21℃时，空调自动开启，当仓温降至19℃时，空调自动停止。

根据当地的气候其条件、仓房隔热条件以及空调的制冷能力，不能实现低温储粮、准低温储粮或采用低温储粮、准低温储粮不经济时，也可结合实际情况设定目标温度（如26℃），温度设定后，空调按温度级差范围自动运行。

当外界大气温度低于18℃或高于43℃时，不宜运行空调制冷。

根据6.2.1的要求，同一仓房，不同月份，也可根据实际情况（粮种特点、极端气候、仓房隔热性能等），设定不同月份的控温目标，如5月为22℃，6月为24℃、7月为26℃等，以获得成本许可的预期的控温效果。

在能实现控温目标的前提下，为降低运行成本，宜选择不下雨的夜间电价低、空调制冷效率高的时段自动运行空调。这种模式下，白天不运行空调，晚上启动空调转移白天传入粮堆的热量。

外界温度相对越低，换热效率越高，一般而言，外界大气温度范围在20℃~30℃之间，都是空调制冷高效运行的温度范围。

应根据各直属库所处的经度、维度和海拔高度不同，合理选择空调夜间运行开、关机的启停时间。一般而言开始时间为晚上6~9点之间，停止时间为早上6~9点之间，具体时间为由各库根据当地的实际情况确定。

空调使用期间的检查

每周检查室内机箱体外表面有无凝露，室内送风有无水滴。

每周检查粮堆表层是否结露，特别是局部高温点，向阳面、空调出风口附近等部位。

每周检查窗口、工艺洞孔等粮膜密封处是否结露，防止结露水沿粮膜渗入粮堆。

每周检测分析上层粮温是否符合变化规律，是否达到预期控温目标。若为达到预期目标，需分析原因，可能的原因（但不限于以下原因）如下。

空调功率不够，仓房隔热性不好，空调功率和仓房隔热性之间不匹配。

空调冷风风机（贯流风机）出风速度不够，仓内不同位置温差较大。

控制空调运行的温度传感器位置不能代表仓温，传感器所在位置降温速度快，空调运行时间不够提前停机。调低目标温度可延长空调运行时间。

外界大气温度高、蒸发器和冷凝器换热翅片肋片间灰尘脏堵、供电电压不够、冷凝器四周空气流通不畅等原因导致制冷效率降低。

因蒸发或泄漏造成制冷剂不够（俗称“缺氟”），导致空调不制冷或低效制冷。

每天观察空调是否运行正常，必要时可检测蒸发器送、回温度，运行电流等参数。

每2周检查1次进、出风栅及过滤网，若被灰尘脏堵，应进行清洗。

每周检查空调器室内机的接水盘是否漏水或水满溢出。

每周检测空调有无因弱电控制板腐蚀、老化或强电线路破损等原因引起的发热，杜绝因热量聚集引起空调自燃。

将检查情况填写在附录C中。

空调制冷与其它技术的组合

中温高湿储粮区（第五区）、中温低湿储粮区（第六区）、高温高湿储粮区（第七区）三个储粮生态区，冬季应尽可可能利用自然低温机械通风降低粮温。

上述三个储粮生态区高温季节入库的稻谷、大豆、玉米，采用空调控温前，应首先采用谷物冷却技术降低基础粮温。

应采用有效的措施控制氮气气囊的大小和形状，避免气囊阻隔冷空气在粮仓堆粮线以上空间的流动。

磷化氢熏蒸前，应采取有效措施将空调系统室内机与熏蒸环境隔离。

应安装防虫网、防雀网，铺设防虫线，预防储粮害虫二次感染和鼠、雀进入粮仓。

根据空调控温历史数据，分析实际效果，决定是否采用粮面压盖；若采用粮面压盖，宜使用散稻壳或包装稻壳压盖。

注意事项

空调使用期间停电，应把主电源开关置于关闭位置；低温季节停止使用时应切断电源。

空调运行期间应尽量减少门窗开启。粮情检测小门处可安装二道门，减少外界高温高湿的空气进入仓内。

雷雨天气应停止运行空调并切断电源。

需要磷化氢熏蒸防治储粮害虫的粮仓，在熏蒸前，可采用以下措施（但不限于以下措施）减小熏蒸气体对空调的腐蚀。

粮仓普通空调和一拖二粮仓空调一般采用双槽管粮膜全部密闭空调系统仓内热交换器。

粮仓风管机采用球形风阀关闭出风口和回风口；若出风口和回风口没有球形风阀，则采用粮膜包裹管道口后，用粘胶带缠绕薄膜，实现风管机与粮仓之间的密闭。

维护与保养

空气滤清器6个月检查一次，若材料变质呈褐色应更换。

空调器性能下降时，应检查制冷剂是否泄漏。

空调低温季节不用时，宜选择晴朗的天气，运行空调风扇3~4小时，机体内部干燥后，及时采用粮膜密闭空调系统的室内机部分。

每年空调运行前，应检查换热器盘管、薄铝散热片、过滤网、送风机、冷凝风机、凝结水盘等部件是否有污染物沉积或储粮害虫、虫尸和虫网等；若存在问题，清洗达到视觉清洁要求并恢复到原位。

每年空调运行前，检查连接管线的包扎及保温棉是否老化，电线及排水管是否完好，进出风口是否有杂物或堵塞，外机支架有无严重腐蚀；若存在问题应及时处理、修复。

附则

在本规程试行中，有何情况和问题，可随时向总公司反映。

各库可根据本单位的实际情况结合本规范制订更详细的实施细则。

- 附   录A

- （资料性附录）

- 粮仓传热系数计算方法及空调仓传热系数要求

A.1 围护结构传热系数按式（A.1）估算

……（A.1）

式中：——围护结构传热系数，W/m2•℃，下标分别代表仓墙与仓顶，空调仓围护结构推荐的传热系数见表A.1；

——围护结构外表面的热交换系数，粮仓一般取10~15 W/m2•℃；

——围护结构内表面的热交换系数，一般取3~6 W/m2•℃；

——围护结构的第层材料层的厚度（由外向内），m；

——围护结构的第层材料的导热系数，W/m•℃，参见表A.2。

表A.1   空调仓围护结构推荐的传热系数

| 仓外极限高温与仓内要求温度之差（℃） | K值(W/m2·℃) |
| --- | --- |
| 65～50 | ≤0.29 |
| 50～35 | ≤0.35 |
| 35～30 | ≤0.41 |
| 30～25 | ≤0.46 |
| 25～20 | ≤0.52 |
| 20～15 | ≤0.58 |
| 15～10 | ≤0.70 |
| 备注1：仓外极限高温可从当地气象局网站近5-10年气象统计数据获得，也可分析粮库近5年的粮情检测数据获得。 |  |
| 备注2：不同储粮生态区域，根据不同粮种、不同水分，仓温控制上限不同。不同储粮生态区域空调控温仓温上限推荐值：中温高湿储粮区（第五区），仓温≤27℃；中温低湿储粮区（第六区），仓温≤25℃、高温高湿储粮区（第七区），仓温≤29℃。 |  |

表A.2常用粮仓建筑材料性能参数

| 材料名称 | 密度ρ（kg/m3） | 导热系数λ（W/m•℃） |
| --- | --- | --- |
| 粘土砖 | 1400 | 0.58 |
| 灰砂砖 | 1900 | 1.10 |
| 加气、泡沫混凝土 | 500 | 0.19 |
|  | 700 | 0.22 |
| 钢筋混凝土 | 2500 | 1.74 |
| 水泥膨胀珍珠岩 | 400 | 0.16 |
|  | 600 | 0.21 |
|  | 800 | 0.26 |
| 水泥膨胀蛭石 | 350 | 0.14 |
| 膨胀珍珠岩 | 80 | 0.058 |
|  | 120 | 0.07 |
| 膨胀蛭石 | 200 | 0.10 |
|  | 300 | 0.14 |
| 聚乙烯泡沫塑料 | 30 | 0.042 |
|  | 100 | 0.047 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 40 | 0.033 |
|  | 50 | 0.037 |
| 聚氯乙烯硬泡沫塑料 | 130 | 0.048 |
| 稻壳 | 150 | 0.10 |
| 沥青油毡、油毡纸 | 600 | 0.17 |
| 石油沥青 | 1050 | 0.17 |
|  | 1400 | 0.27 |
| 保温砂浆 | 800 | 0.29 |
| 石灰、砂、砂浆 | 1600 | 0.81 |
| 水泥砂浆 | 1800 | 0.93 |
| 石灰、水泥、砂、砂浆 | 1700 | 0.87 |
| 建筑钢材 | 7800 | 58.2 |

- 附   录B

- （资料性附录）
制冷季节需要制冷的各温度发生时间

| 地区 | 对应的室外温度（℃） | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 制冷总小时数（h） | 加权平均外温（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制冷季节 | 办公建筑制冷季节需要制冷的各温度发生时间（小时数）（h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长沙 | 4月27日～10月17日 | 87 | 85 | 98 | 119 | 95 | 72 | 67 | 81 | 60 | 70 | 56 | 46 | 32 | 11 | 7 | 8 | 1 | 994 | 27.3 |
| 成都 | 5月2日～10月13日 | 105 | 100 | 115 | 88 | 95 | 67 | 55 | 51 | 49 | 35 | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 25.9 |
| 重庆 | 4月8日～10月20日 | 98 | 102 | 106 | 96 | 109 | 80 | 73 | 71 | 61 | 46 | 50 | 43 | 26 | 29 | 9 | 3 | 0 | 1002 | 27.1 |
| 福州 | 3月30日～11月20日 | 96 | 98 | 96 | 95 | 98 | 109 | 108 | 122 | 130 | 110 | 92 | 48 | 39 | 27 | 15 | 2 | 0 | 1285 | 27.9 |
| 广州 | 3月3日～11月25日 | 81 | 100 | 135 | 126 | 158 | 155 | 147 | 139 | 128 | 126 | 97 | 65 | 43 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1575 | 27.6 |
| 贵阳 | 4月14日～10月23日 | 113 | 96 | 115 | 108 | 87 | 75 | 59 | 31 | 26 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 25.2 |
| 海口 | 4月11日～12月29日 | 149 | 127 | 152 | 167 | 150 | 184 | 195 | 184 | 214 | 151 | 129 | 95 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 27.5 |
| 杭州 | 4月2日～10月24日 | 119 | 97 | 90 | 80 | 85 | 92 | 94 | 85 | 61 | 58 | 53 | 50 | 32 | 31 | 13 | 1 | 0 | 1041 | 27.3 |
| 合肥 | 4月29日～11月1日 | 100 | 97 | 101 | 98 | 96 | 86 | 60 | 67 | 65 | 61 | 52 | 41 | 33 | 21 | 8 | 1 | 0 | 990 | 27.2 |
| 昆明 | 4月17日～9月13日 | 108 | 96 | 75 | 61 | 41 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 23.8 |
| 南昌 | 4月30日～10月23日 | 81 | 104 | 77 | 97 | 85 | 78 | 79 | 77 | 76 | 60 | 64 | 59 | 53 | 29 | 15 | 8 | 0 | 1043 | 27.8 |
| 南京 | 5月8日～10月13日 | 81 | 65 | 73 | 81 | 79 | 81 | 81 | 82 | 68 | 70 | 59 | 54 | 48 | 18 | 6 | 1 | 0 | 947 | 27.8 |
| 南宁 | 1月1日～11月27日 | 94 | 102 | 124 | 156 | 176 | 152 | 144 | 144 | 136 | 111 | 103 | 62 | 26 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1556 | 27.5 |
| 上海 | 4月29日～10月14日 | 118 | 105 | 119 | 109 | 90 | 89 | 92 | 79 | 56 | 58 | 31 | 14 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 973 | 26.4 |
| 武汉 | 3月30日～11月2日 | 75 | 96 | 61 | 81 | 100 | 95 | 105 | 93 | 68 | 63 | 56 | 52 | 38 | 23 | 16 | 10 | 6 | 1038 | 27.9 |
| 厦门 | 4月9日～11月21日 | 81 | 86 | 106 | 122 | 144 | 165 | 159 | 136 | 117 | 94 | 66 | 31 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1321 | 27.2 |

- 附   录C

- （规范性附录）

- 空调控温作业记录卡

单位名称                                    仓号                  年     月     日

| 仓 型 |  |  |  |  | 尺 寸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粮食种类 |  |  |  |  | 数量（吨） |  |  |  |
| 空调类型及型号 |  |  |  |  | 供冷方式（集中/分布） |  |  |  |
| 制冷量（kW•h） |  |  |  |  | 空调数量（台） |  |  |  |
| 总送风量（m3/h） |  |  |  |  | 总功率（kW•h） |  |  |  |
| 大气温度（℃） |  |  |  |  | 开机条件（℃） |  |  |  |
| 大气湿度（%） |  |  |  |  | 结束条件（℃） |  |  |  |
| 仓间湿度（RH%） |  |  |  |  | 累计制冷时间（小时） |  |  |  |
| 进风口温度（℃） |  |  |  |  | 出风口温度（℃） |  |  |  |
| 进风口湿度（%） |  |  |  |  | 出风口湿度（%） |  |  |  |
| 开始电表读数（kW•h） |  |  |  |  | 结束电表读数（kW•h） |  |  |  |
| 温度 | 仓温（℃） |  | 表层平均粮温（℃） |  | 表层最高粮温（℃） | 表层最低粮温（℃） |  | 全仓平均粮温（℃） |
| 制冷前 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷后 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调是否运行正常； 线路有无发热 |  |  |  | 进、出风栅及过滤网是否被灰尘脏堵 |  |  |  |  |
| 粮堆表层、高温点、向阳面、空调出风口附近有无结露 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内机箱体外表面有无凝露 |  |  |  | 接水盘是否漏水或水满溢出 |  |  |  |  |
| - 窗口、工艺洞孔等粮膜密封处是否结露 |  |  |  | 控温是否达到预期目标 |  |  |  |  |
| 总耗电（kW•h） |  |  |  | 单位能耗（kW•h /吨粮） |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |